## ДВ
Приложение №1 к Акту технического осмотра
№ пп | Обнаруженные дефекты и повреждения | Объем выявленных дефектов |  | Необходимые работы для устранения
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | Кровля 1) Нарушение целостности, отсутствует обшивка карнизов. 2) Требуется огнебиозащита деревянных элементов кровли. | м2 | 135.9 | Разборка карнизов
Кровля. Устройство карнизов, огнебиозащита деревянных элементов кровли
|  | м2 | 1242 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
|  | кг | 229,77 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины
|  | м2 | 135.9 | Устройство: карнизов
|  | м3 | 1,44 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 2-3,75 м, сорт II
|  | м2 | 135.9 | Подшивка карниза
|  | т | 0,6727 | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,5
2 | Отмостка 1) Разрушена. | Отмостка размер 151м.п. ширина 1,2 толщина 45 см
|  | м3 | 18.12 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
|  | м3 | 63.42 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | т | 91,96 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км
|  | м | 151 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | м3 | 27.18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (150мм)
|  | м3 | 29,9 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе К=1,1
|  | м3 | 27.18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (150мм)
|  | м3 | 34,25 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 25-60 мм
|  | м3 | 27.18 | Устройство бетонной подготовки (150 мм)
|  | м3 | 27,72 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | т | 1,677 | Армирование подстилающих слоев и набетонок
|  | т | 1,677 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 10 мм
|  | м | 151 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | м3 | 7,66 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (3.8. при других видах покрытий: а) бетон В15 (М200) К=0,86)
|  | м3 | 0,03 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (3.8. при других видах покрытий: б) раствор цементный К=0,33)
|  | шт | 151 | Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размер 1000х200х80 мм, серые
3 | Проемы 1) Износ дверных проемов (Полное расстройство дверных полотен и коробок (колод); массовые поражения гнилью и жучком) составляет 75% | м2 | 70.14 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (25 шт 1*2,1м и 6шт 1,4*2,1м)
Входная группа (3+3+5*3=33м2 ограждения входного уличного крыльца из теплого аллюминия с одной дверью (1000*2100мм) с доводчиком )
|  | м2 | 2.1 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
|  | м2 | 2,1 | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)
|  | м2 | 33 | Монтаж витражей спаренных из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, неоткрываемые
|  | шт | 1 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям
|  | шт | 1 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
Двери противопожарные (2шт 1 000*2100 мм)
|  | м2 | 4,2 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
|  | шт | 2 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм
|  | шт | 2 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
Двери внутренние (23 шт- 1000*2100 мм, 6шт- 1400*2100 мм+ 2шт раздевалки 1000*2100мм)
|  | м2 | 70.17 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
|  | м2 | 17,64 | Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные (размер 1400*2100 - 6 шт)
|  | м2 | 52,5 | Блоки дверные по старым образцам с прямолинейным верхом, из массива древесины хвойных пород, филенчатые, однопольные, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 2,1 м2 (размер 1000*2100 23 шт)
|  | м | 378,76 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм
|  | компл | 6 | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами
|  | компл | 25 | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение
|  | компл | 31 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
Закладка проемов
|  | м3 | 2,3 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
|  | щт | 920 | Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 100
|  | м2 | 7 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
|  | кг | 59,5 | Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50)
|  | кг | 2,1 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения
|  | м2 | 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
|  | кг | 4.41 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
4 | Стены 1) Износ штукатурки (отпадание большими массивами, при простукивании легко отстает от основания или разбирается руками) составляет 55% 2) Наружные стены частичное разрушение, трещины на фасаде, промерзание. | Фасад, ремонт трещин, выбоин на фасаде
|  | м | 42 | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором
|  | м2 | 60 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
|  | м2 | 64 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
|  | м3 | 2,7 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
|  | шт | 1085 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм
|  | м2 | 880 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
|  | м3 | 78,94 | Плиты минераловатные "Руф Баттс С" ROCKWOOL
|  | м3 | 9,06 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35
|  | шт | 5280 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х160 мм
|  | м2 | 880 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем
|  | м2 | 994.4 | Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120"
|  | м2 | 1038,4 | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями сайдинг стальной с полимерным покрытием
|  | м2 | 122 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
|  | м2 | 10,4 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
внутренние стены
|  | м2 | 2392 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
|  | м2 | 2392 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
|  | кг | 330,1 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения
|  | м2 | 2392 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
|  | м2 | 2100 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен
|  | т | 1,323 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
|  | м2 | 292 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
|  | т | 0,146 | Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая
|  | м2 | 292 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала
|  | т | 1,095 | Клей для плитки Ветонит "Клей для ремонтных работ"
|  | м2 | 84 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом
|  | м3 | 8,65 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 50 мм
|  | м2 | 189,84 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
|  | м2 | 84 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву
|  | т | 0,042 | Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая
|  | м2 | 84 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала
|  | т | 0,315 | Клей для плитки Ветонит "Клей для ремонтных работ"
5 | Потолок 1) Износ штукатурки (отпадание большими массивами, при простукивании легко отстает от основания или разбирается руками) составляет 55% | м2 | 490 | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной
|  | м2 | 490 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
|  | м2 | 490 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых
|  | м2 | 543,9 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
|  | шт | 397 | Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 47х17 мм
|  | м2 | 490 | Шпатлевка по ГКЛ
|  | м2 | 490 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
|  | т | 0,3087 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
6 | Полы 1) Износ пола деревянного (сильная просадка, изношенность и частые изломы досок, местами гниль) составляет более 50% 2) Износ пола бетонного (массовые глубокие выбоины и отставание покрытия от основания местами до 5 м2 на площади до 50%) составляет 55% | м2 | 247.4 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток
|  | м3 | 247.4 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
|  | м | 154 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
|  | м | 424 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
|  | м2 | 729.61 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
|  | м2 | 729.61 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
|  | м2 | 729.61 | Разборка покрытий полов: дощатых
|  | м2 | 729.61 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
|  | м2 | 729.61 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги
1 этаж, основание
|  | м2 | 247.4 | Устройство стяжек керамзитобетонных (легкобетонных) толщиной 100 мм
|  | м3 | 25,24 | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)
|  | т | 0,395 | Армирование подстилающих слоев и набетонок
|  | т | 0,395 | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм
|  | м2 | 247.4 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 100 мм
|  | м3 | 25.23 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
покрытие из керамических плиток
|  | м2 | 247.4 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
|  | т | 3,22 | Клей для плитки Ветонит "Клей для ремонтных работ"
|  | т | 0,1237 | Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая
|  | м | 154 | Устройство плинтусов: из плиток керамических
|  | м | 155,54 | Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные, высота 80 мм
|  | кг | 77.77 | Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая
2 этаж, устройство кирпичных столбиков, укладка лаг, укладка дощатого пола, укладка фанеры 15мм, укладка линолеума
|  | м2 | 729.61 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам
|  | м3 | 2,04 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый
|  | м2 | 729.61 | Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
|  | кг | 83,91 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины
|  | м2 | 729.61 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
|  | м3 | 29,18 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II
|  | м2 | 729.61 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
|  | м2 | 729.61 | Устройство покрытий: из линолеума на клее
|  | кг | 364,81 | Клей для укладки ПВХ-покрытий
|  | м2 | 744,2 | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
|  | м | 30.9 | Укладка металлического накладного профиля (порога)
|  | м | 30,56 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм
|  | м | 424 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
|  | м | 424 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм
облицовка керамогранитом ступеней
|  | м2 | 64 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм
|  | т | 0,768 | Клей для плитки Ветонит "Клей для ремонтных работ"
|  | м2 | 65,28 | Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм
|  | т | 0,0032 | Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая
7 | Электрика, ОПС 1) Не соответствует современным требованиям | м | 96 | Демонтаж: скрытой электропроводки
|  | м | 1588 | Демонтаж кабеля
|  | шт | 4 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
|  | шт | 4 | Демонтаж Прибор или аппарат
|  | шт | 124 | Демонтаж: выключателей, розеток
|  | шт | 204 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
|  | шт | 8 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания
|  | шт | 108 | Демонтаж извещателей ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | шт | 2 | Демонтаж транспарант световой (табло)
|  | м | 460 | Демонтаж кабеля
|  | м2 | 22 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
|  | шт | 4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
|  | шт | 4 | Щитки осветительные, 6 отходящих линий с автоматическими выключателями
|  | м | 258 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | м | 248 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм
|  | м | 10 | Кабель-канал (короб) 40х40 мм
|  | м | 76 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | м | 77.52 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
|  | м | 1,78 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
|  | м | 175.44 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
|  | м | 6.12 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х6-660
|  | м | 4 | Провод в коробах, сечением: до 70 мм2
|  | м | 4.08 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х10-660
|  | м | 1420 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | м | 1380 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм
|  | м | 40 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 32 мм
|  | шт | 2760 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
|  | шт | 80 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм
|  | м | 740 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | м | 754.8 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
|  | м | 640 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | м | 652.8 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
|  | м | 20 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
|  | м | 20.4 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х6-660
|  | м | 20 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
|  | м | 20.4 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х10-660
|  | шт | 38 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
|  | шт | 38 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый
|  | шт | 86 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
|  | шт | 86 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
|  | шт | 124 | Коробка оконечная
|  | шт | 124 | Коробка распаечная НР 70
|  | шт | 102 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
|  | шт | 102 | Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа: PRS/R 418 (595) с ЭМПРА
|  | шт | 102 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый
|  | шт | 102 | Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа: PRS/R 218 с ЭМПРА
|  | шт | 8 | Светильник: местного освещения
|  | шт | 8 | Светильник дежурного освещения GM: L35-14-30-CM-xx-L00-U-DD
|  | шт | 3 | Прибор или аппарат
|  | шт | 3 | Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп»: ПМА-4142 УХЛ3В
ОПС
|  | шт | 108 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | шт | 108 | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-45
|  | м | 460 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: деревянным
|  | м | 469,2 | Трос
|  | шт | 460 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм
|  | м | 469.2 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75
|  | шт | 2 | Транспарант световой (табло)
|  | шт | 2 | Оповещатель световой пожарный со встроенным источником резервного питания, марка "Блик-РП"
8 | Отопление 1) Износ системы отопления (массовое проржавление трубопровода с большим количеством следов прежних ремонтов; течи в радиаторах или следы протечек массовые непрогревы) составляет 70% | м | 324 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм
|  | м | 156 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 32 до 50 мм
|  | шт | 78 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг
Прокладка полипропиленовых труб отопления Ø50-156 м,25-128 м, Ø-20-196 м
|  | м | 196 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
|  | 1 соединение | 341 | Сборка узла трубопровода отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 20 мм
|  | шт | 327 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм
|  | м | 200,9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
|  | шт | 98 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 20 мм
|  | шт | 18 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм
|  | шт | 156 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
|  | шт | 156 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм
|  | шт | 312 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм
|  | шт | 14 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм
|  | м | 128 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
|  | 1 соединение | 48 | Сборка узла трубопровода отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 25 мм
|  | шт | 183 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм
|  | м | 131,2 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
|  | шт | 64 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм
|  | шт | 12 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25х1/2"
|  | шт | 12 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм
|  | шт | 28 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм
|  | шт | 8 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм
|  | м | 156 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм
|  | 1 соединение | 12 | Сборка узла трубопровода отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 50 мм
|  | шт | 142 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм
|  | м | 159,9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм
|  | шт | 78 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 50 мм
|  | шт | 12 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1"1/2
|  | шт | 4 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х25 мм
|  | шт | 8 | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм
|  | шт | 2 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 50мм
|  | шт | 2 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 50 мм
|  | кВт | 222.768 | Установка радиаторов биметаллических (Прим) стальных
|  | секция | 1092 | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт
|  | шт | 156 | Установка кранов воздушных
|  | шт | 156 | Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм
|  | шт | 156 | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка)
|  | шт | 8 | Установка воздухоотводчиков
|  | шт | 8 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм
9 | Водоснабжение, водоотведение, сантехника 1) Износ трубопроводов (полное расстройство трубопроводов и массовые повреждения приборов) составляет 65% | м | 186 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм
|  | м | 122 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
|  | м | 56 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
|  | шт | 39 | Снятие смесителя: без душевой сетки
|  | шт | 33 | Демонтаж: умывальников и раковин
|  | шт | 6 | Демонтаж: моек
|  | шт | 4 | Демонтаж: унитазов и писсуаров
|  | шт | 16 | Демонтаж нагревателей индивидуальных: водоводяных
|  | 137 | шт | Сборка узла трубопровода водоснабжения из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
|  | м | 96 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
|  | м | 98,4 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
|  | шт | 160 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм
|  | шт | 192 | Муфты соединительные, номинальный диаметр 20 мм
|  | шт | 114 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
|  | шт | 20 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм
|  | шт | 6 | Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
|  | шт | 105 | Отвод пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 20 мм
|  | шт | 6 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм
|  | 74 | шт | Сборка узла трубопровода водоснабжения из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
|  | м | 90 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
|  | шт | 129 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм
|  | м | 92,25 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
|  | шт | 180 | Муфты соединительные, номинальный диаметр 25 мм
|  | шт | 16 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм
|  | шт | 8 | Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"
|  | шт | 42 | Отвод пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 25 мм
|  | шт | 8 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм
Водоотведение
|  | м | 56 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм
|  | м | 55,78 | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм
|  | шт | 93 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм
|  | шт | 28 | Муфта полиэтиленовая, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | шт | 16 | Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм
|  | шт | 8 | Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм
|  | шт | 8 | Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм
|  | м | 122 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм
|  | м | 115,41 | Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 50 мм
|  | шт | 244 | Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 50 мм
|  | шт | 56 | Отвод пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 50 мм
|  | шт | 40 | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм
|  | шт | 61 | Муфта ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 50 мм
|  | м | 122 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
|  | м | 56 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
Выпуск канализации - 3 шт.
|  | м3 | 108 | Разработка грунта в отвал экскаваторами
|  | м3 | 2.4 | Разработка грунта вручную
|  | м3 | 107.78 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами
|  | м3 | 107.78 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
|  | м | 24 | Устройство выпусков канализации из блоков трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами
|  | шт. | 15 | Установка полиэтиленовых отводов, муфт
|  | шт. | 3 | Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 110 мм
|  | шт. | 6 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 100 мм
|  | шт. | 6 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм
Установка сантехники
|  | шт | 4 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
|  | шт | 4 | Унитаз-компакт «Комфорт»
|  | шт | 4 | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410
|  | шт | 4 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм
|  | шт | 4 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н
|  | шт | 33 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
|  | шт | 24 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм
|  | шт | 24 | Пьедесталы под умывальники прямоугольные
|  | шт | 9 | Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка, Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм
|  | шт | 33 | Установка смесителей
|  | шт | 33 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором
|  | шт | 66 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм
|  | шт | 66 | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка)
|  | шт | 16 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных
|  | шт | 14 | Электроводонагреватели накопительные вертикальные, объем 50 л, мощность 2,0 кВт, размер 380х850х345 мм
|  | шт | 2 | Электроводонагреватели накопительные вертикальные напольные, объем 200 л, мощность 3,75 кВт
|  | шт | 32 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм
|  | шт | 6 | Установка моек: на одно отделение
|  | шт | 6 | Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, размер 530х530х870 мм
|  | шт | 6 | Установка смесителей
|  | шт | 6 | Смесители общие для ванн и умывальников, с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР
|  | шт | 12 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм
|  | шт | 12 | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка)
10 | Раздевалки 1) Не соответствует современным требованиям | м2 | 45 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом
|  | м2 | 46,35 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
|  | м2 | 90 | Шпатлевка по ГКЛ
|  | м2 | 90 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
|  | т | 0,0567 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
|  | м2 | 11.42 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями
|  | м2 | 11,71 | Панели декоративные МДФ, размер 2600х238х7 мм
|  | шт | 200 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.
|  | шт | 200 | Вешалки-крючки однорожковые (Прим.) В-К стальные с гальванопокрытием, размер 303х732 мм
11 | Крыльца, навесы 1) Разрушены более чем на 70% (нарушение целостности покрытия навесов, ступеней, бетонного основания, ограждений) | м2 | 18 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов
|  | т | 1,072 | Демонтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
|  | т | 1,628 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
|  | м2 | 12 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг
|  | м2 | 24 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
|  | м3 | 3,6 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
Крыльца 2 шт (3 м*5 м, 1,5 м*2 м)
|  | м3 | 2,7 | Устройство основания под фундаменты: песчаного (150 мм)
|  | м3 | 2,97 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | м3 | 2,7 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (150мм)
|  | м3 | 3,11 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
|  | м3 | 4.5 | Устройство бетонной подготовки (250мм)
|  | м3 | 4,59 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | т | 0,029 | Армирование подстилающих слоев и набетонок
|  | т | 0,02873 | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм
|  | м2 | 18 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо
|  | м2 | 19,8 | Пленка полиэтиленовая изоловая, толщина 0,2-0,5 мм
|  | т | 0,04 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
|  | т | 0,04 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
|  | т | 1,4 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
|  | т | 1,4 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | т | 1,26 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
|  | т | 1,26 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | м | 12 | Устройство металлических ограждений: без поручней
|  | м2 | 22 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | м2 | 22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | м2 | 18 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
|  | т | 0,13464 | Профилированный настил окрашенный: С44-1000-0,5 (вес м2 -6,8кг)
|  | м2 | 4,86 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
|  | м2 | 18 | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву
|  | т | 0,10206 | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,5 (вес м2 5,4кг)
12 | Наружная канализация 1) Утечки в трубопроводе, застой в колодцах, отсутствие уклона. 2) Канализационные колодцы разрушены, не подлежат ремонту. | м3 | 8.7 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
|  | м3 | 41.56 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | м3 | 2.4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | м3 | 35.26 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | м3 | 35.26 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
Колодцы 3 шт диаметром 1,5 м
|  | м3 | 8.7 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
|  | м | 13,35 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон B15 0,449 м3
|  | м3 | 1,14 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  | шт | 3 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
|  | кг | 108 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  | шт | 3 | Люк чугунный легкий
|  | шт | 6 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 см2 до 100 см2
|  | шт | 6 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм
|  | шт | 6 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
13 | Тротуарные дорожки, площадки: 1) В асфальтовом покрытии по всему периметру имеются трещины, ямы провалы и выбоины, неплотное примыкание к бордюрному камню, местами полное разрушение до основания. | м | 460 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | м3 | 52 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
|  | м3 | 364 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1
|  | м3 | 52 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | т | 603,2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км
Устройство тротуарных дорожек, площадок (покрытие асфальтобетон толщиной 6 см, 1040 м2)
|  | м3 | 156 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (15 см)
|  | м3 | 171,6 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | м2 | 1040 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
|  | м2 | 1040 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 6 см
|  | т | 149,76 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
|  | м | 460 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | м3 | 0,09 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (3.8. при других видах покрытий: б) раствор цементный К=0,33)
|  | м3 | 23,34 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (3.8. при других видах покрытий: а) бетон В15 (М200) К=0,86)
|  | шт | 460 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
14 | Ограждение Разрушены более чем на 70% (сгнили столбы, частичное отсутствие деревянных штакетин) | м2 | 900 | Разборка деревянных заборов: штакетных
|  | шт | 1 | Демонтаж ворот распашных металлических
|  | ши | 2 | Демонтаж калиток
|  | м3 | 15,22 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
|  | шт | 240 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)
|  | м | 600 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
|  | шт | 1 | Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см
|  | м3 | 0,291 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
|  | кг | 292.92 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)
|  | м2 | 7.68 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 160х160 мм, толщина стенки 5 мм
|  | м2 | 7.68 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | шт | 2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | шт | 2 | Панели ворот сварные из стержней, диаметр 18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,90=3,31 м2, ПМ 8В
|  | шт | 2 | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
Составил:
Руководитель строительных проектов
ООО "Центрстрой" _________________________ Король В. В.

## Лист1
Составил:
Руководитель строительных проектов
ООО "Центрстрой" _________________________ Король В. В.